事例5.3－2：予防処置報告書

| 予防処置報告書 | 作成部門：製造課第１係 |  | 部長 | 課長 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作成年月日：○○年４月１２日 |  | ○○.4.14◇◇ | ○○.4.13×× | ○○.4.13△△ |
|  | 保管場所：製造課長 | 保管期間：３年 |  |  |  |

| １.予想される問題点 放流水中の亜鉛濃度が、規制値をオーバーする。 |  |
| --- | --- |
| 2.予防処置が必要とされる背景 １）是正処置からの水平展開、関連文書（是正報告書） ２）傾向分析等からの発案：関連文書（データ、資料など） ①法規制動向情報（２００６年４月６日環境省ホームページにて） ２００３年１１月５日に亜鉛の環境基準が制定されたが、近々排水基準が制定されるとの情報を得た。（http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7036） 環境基準は、河川で０.０３mg/L以下であるが、検討されている排水基準は、２mg/Lである。 ②放流水水質分析結果（２００４年４月～２００６年３月） 当社の最終放流水の水質分析結果（月１回測定）を２年間にわたって調べた結果、２００５年８月までは亜鉛濃度が１mg/L未満であったが、その後値が安定せず、高い場合には２mg/Lを大幅に超えることがたびたびあった。 |  |
| ３．予防処置計画 １）方法及びスケジュール ①最終放流水の亜鉛濃度が２mg/Lを超える原因の究明 a)製造プロセスごとの聞き取り調査‥‥‥‥４月１７日～２４日 b)購入・使用薬品中の亜鉛含有量の調査‥‥４月１７日～２８日 ②排水中の亜鉛除去方法の検討 a)県立環境技術研究所への相談‥‥‥‥‥‥５月８日 b)排水処理装置メーカーへの問い合わせ‥‥５月９日 ③上記調査・検討に基づく対応策の実施‥‥‥５月１２日 ２）必要な資源 ①人材・人員：とくに無し。②資材：とくに無し。③費用：県内出張旅費。 |  |
| ４．予防処置結果 １）実施日・実施期間：４月１７日～５月１日 ２）実施内容 ①最終放流水の亜鉛濃度が２mg/Lを超える原因の究明 a)製造プロセスごとの聞き取り調査：製造ラインの洗浄工程で、亜鉛を含有する洗浄剤を使用していることが分かった。また、昨年８月に薬品を切り替えたことも分かった。 b)購入・使用薬品中の亜鉛含有量の調査：製造ラインの製造工程で使用している洗浄剤には、０.８％の亜鉛が含まれていた。以前使用していた薬品では亜鉛の含有率が０.１％であったが、新しい薬品ではそれが大幅に増えていることが分かった。 ②排水中の亜鉛除去方法の検討 a)県立環境技術研究所への相談：上記調査により解決したため、相談せず。 b)排水処理装置メーカーへの問い合わせ：上記調査により解決したため、問い合わせせず。 ③上記調査・検討に基づく対応策の実施 洗浄剤メーカーによれば、「新しい薬品は、高価だが洗浄力が強いため、洗浄回数を減らすことができる」とのことであったが、洗浄回数が増えても、以前の安価な薬品で問題ないことが分かったので、５月１日より薬品を以前使用していたものに戻すことにした。 ３）実施担当者：排水管理責任者：○○○○ ４）実施確認者：総務部長：△△△△ |  |
| ５．効果の確認 １）確認内容：２００６年５月～６月にわたって、週１回最終放流水中の亜鉛濃度の測定を行ったが、いずれも１mg/L未満であることを確認した。 ２）確認者：排水管理責任者：○○○○ | 部長 |
|  | ○△.4.3 ◇◇ |