事例 5.4-4：改善意見書＜内部監査用＞

内　部　監　査　改　善　意　見　書　（ｐ.　／　）

| 被監査部署： | ○○工場 | 監査実施日： | ○○年10月15日 | 監査リーダー： | △△△△ | 監査メンバー： | ◇◇、◇◇ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査対応者： | 管理責任者、総務部長、製造部長、第1製造課長、第２製造課長、□□□□、▽▽▽▽、△△□□ |  |  |  |  |  |  |

| No | 改善意見の内容 |  | 対応責任者 | 改善意見に対する対応 |  | 効果（対応した場合） |  | 監査員確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 水質分析用ｐＨ計の校正手順書が、本文１ページにも満たないものなので、写真を入れたフローチャートにして、使用現場に掲示する方が使いやすく、また、文書の量も減らすことができる。 ＜製造部＞ |  | 製造課長 | ｐＨ計の校正手順に、写真を入れたフローチャートにして、使用現場に掲示した。 （掲示物には、管理番号を記載し、作成日・承認印など、文書管理に必要な処置をとった。） |  | 作業者から、分かりやすくて良いと評価された。 また、新人の作業者でも、簡単な説明だけで、一人で容易に測定ができるようになった。 |  |  |
|  | 該当システム項目 | ５.１ |  | 担当：○○ | 実施日：△／△ | 担当：○○ | 確認日：△／△ | 確認者： |
| ２ | 最終放流水のｐＨ測定結果について、現場の手書きのものをワープロで打ち直して保管しているが、手書きでも記録なので無駄な作業は止めた方が良い。 同じ作業をするなら、表計算ソフトに入力して、トレンドグラフを作成し、傾向分析を行う方が良い。 ＜総務部＞ |  | 総務部長 | 測定結果を、表計算ソフトを使ってトレンドグラフにし、毎週月曜日に傾向分析を行うようにした。 |  | 週明けにｐＨが低めになる傾向が見られたため、原因を調査したところ、休日は停止させるはずの酸注入ポンプが、稼働したままになっていることが分かった。 |  |  |
|  | 該当システム項目 | ５.１ |  | 担当：□□ | 実施日：△／△ | 担当：□□ | 確認日：△／△ | 確認者： |
| ３ | 毎週月曜日に、製造担当者が安全パトロールを行い、毎週水曜日に設備管理担当者が環境機器の点検パトロールを行っているが、パトロールを一つにまとめて複数の観点から実施した方が効率が良い。 ＜製造部＞ |  | 製造部長 | 毎週月曜日に、品質・環境・安全パトロールを、関係部署の代表者３名でチームを作って実施するようにした。 |  | 一人ずつでバラバラに実施していた頃に比べ、見落としがちな問題点が検出されるようになり、改善提案も増えるようになった。 |  |  |
|  | 該当システム項目 | ５.４ |  | 担当：×× | 樹脂日：△／△ | 担当：×× | 確認日：△／△ | 確認者： |